附件2：技术参数及配置参考清单

更新购置蓄电池及电池管理系统参数

| 蓄电池技术参数要求 | 电池类型：阀控密封式胶体铅酸蓄电池（免维护） 额定电压：12V 额定容量：≥100Ah（25℃，终止电压10.8V） 重量：单块净重≥28kg 端子形式：铜芯/镀锡铜端子，耐腐蚀，适配M8/M10螺栓连接 设计浮充寿命：≥8年（25℃环境下） 循环寿命：80% DOD循环≥500次 自放电率：每月≤3%（25℃环境下） 充电电压：浮充：13.5V-13.8V；均充：14.2V-14.4V（25℃） 最大充电电流：≤0.25C10（即≤25A） 最大放电电流：≥500A（3秒） 内阻：≤5mΩ（完全充电状态，25℃） 壳体材料：ABS/阻燃等级UL94-V0 认证要求：提供泰尔认证（TLC）、CE、UL等至少一项有效证书及第三方型式检测报告 质保要求：整批电池质保≥3年（自验收合格之日起） 其他要求：电池须为原厂正品，不得为翻新、拆机或贴牌产品。端子极性标识清晰，外观无变形、裂纹、漏液痕迹。随货提供出厂内阻、电压一致性测试报告（同组电池开路电压差≤50mV，内阻差≤10%）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 电池管理系统（BMS）技术参数要求 | 系统结构：分布式或集中式，支持80节12V电池（即80个监测节点） 监测内容：每节电池的：单体电压、单体内阻、极柱温度、总电压、总电流 电压监测精度：±0.5%FS（或≤±0.1V） 内阻监测精度：±2%或 ±0.1mΩ 温度监测精度：±1℃ 电流监测精度：±2%FS 数据采集频率：可设置（建议默认≤10秒/次） 告警功能：支持以下告警（可设置阈值）：单体过压/欠压、单体过温、内阻异常升高、总电压异常、充放电电流过大、通信中断 告警方式：本地声光告警+干接点输出+支持SNMP/Modbus RTU/TCP向上级系统发送告警 通信接口：至少具备：RS485、以太网口（RJ45）可选：SNMP、Modbus TCP、干接点 数据存储：本地存储≥6个月历史数据（断电保存） 工作电源：从UPS/电池组取电，或外置DC48V/220V AC供电 绝缘耐压：通信接口与电池组之间隔离电压≥1500V 安装方式：电池架上/电池柜内/标准机架式安装（≤2U高度） 兼容性：必须与本次采购的胶体蓄电池及原有/新装UPS主机通信兼容 |  |